## TH Khối lượng mời thầu
BIỂU TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2
Hạng mục: Hệ thống cấp nguồn, chiếu sáng; camera giám sát; cấp thoát nước ngoài nhà và PCCC
TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú
A | CHI PHÍ THI CÔNG
1 | Hệ thống cấp nguồn, chiếu sáng | gói | Phụ lục 1
2 | Hệ thống camera giám sát | gói | Phụ lục 2
3 | Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà | gói | Phụ lục 3
4 | Hệ thống PCCC | gói
4.1 | Hệ thống chữa cháy | gói | Phụ lục 4
4.2 | Hệ thống báo cháy | gói | Phụ lục 5
4.3 | Hệ thống đèn thoát nạn | gói | Phụ lục 6
4.4 | Hệ thống hút khói | gói | Phụ lục 7
4.5 | Bơm chữa cháy và bể nước ngầm PCCC | gói | Phụ lục 8
B | CHI PHÍ KHÁC
1 | Thiết kế và thẩm duyệt điều chỉnh hệ thống PCCC Giai đoạn 2 | gói | 1
2 | Nghiệm thu hệ thống PCCC Giai đoạn 2 | gói | 1
3 | Vận chuyển, thang giáo thi công | gói | 1
4 | Quản lý công trình (quản lý thi công, thí nghiệm vật liệu, che chắn, vệ sinh …) | gói | 1
5 | Bảo hiểm công trình | gói | 1

## PL1. Cấp nguồn - Chiếu sáng
BIỂU KHỐI LƯỢNG
Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2
Hạng mục: Cấp nguồn và chiếu sáng
Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
A | CẤP NGUỒN ĐẦU VÀO
I | Lắp đặt Atomat tổng cho khu vực PX - GĐ2 (Lắp trong tủ điện LV3 trạm biến áp)
1 | Atomat MCCB 4P, 1200A cho PX - GĐ2 | cái | 1
2 | Atomat MCCB 3P, 250A - Cho tủ bơm PCCC GĐ2 | cái | 1
3 | Atomat MCCB 3P, 300A - Cho tủ quạt hút khói PX-GĐ2 | cái | 1
4 | Atomat MCCB 3P, 100A - Cho tủ khu VP mới - GĐ2 | cái | 1
5 | Gia công giá đỡ để lắp đặt các Atomat | gói | 1
6 | Gia công thanh cái đồng để nối với Busbar chính để chờ đấu dây cáp điện tại tủ LV1, LV3 | gói | 1
7 | Đầu cos 240mm2 | gói | 30
8 | Nhân công đấu nối cáp điện vào ra tại công trình | gói | 1
9 | Vật tư phụ | gói | 1
II | CÁP ĐIỆN ĐỘNG LỤC
1 | Cáp điện CU/XLPE/PVC 1x240mm2 đấu nối tủ LV1-LV3 (3 pha mỗi pha 4 sợi, trung tính 3 sợi, mỗi sợi dài 15m) | m | 225 | Từ tủ trạm Biến áp đến tủ tổng LV3
2 | Cáp điện CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 1x240mm2 (3 pha mỗi pha 4 sợi, trung tính 3 sợi, mỗi sợi dài 90m) | m | 1350 | Từ tủ LV3- tủ tổng PX-GĐ2
3 | Dây điện tiếp địa CU/PVC 1x185mm2 | m | 90
4 | Ống HDPE luồn cáp điện ngầm D130/100 (Đào nền đường đi ống và hoàn thiện mặt bằng) | m | 150
2 | Cáp điện CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16mm2 (3 pha mỗi pha 4 sợi, trung tính 3 sợi, mỗi sợi dài 90m) | m | 75 | Từ tủ LV3- tủ tổng Văn phòng
3 | Dây điện tiếp địa CU/PVC 1x10mm2 | m | 75
4 | Ống HDPE luồn cáp điện ngầm D85/65 (Đào nền đường đi ống và hoàn thiện mặt bằng) | m | 50
5 | Vật tư phụ | gói | 1
B | HỆ THỐNG ĐIỆN KHU NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 2
I | Tủ điện Tổng phân xưởng - Giai đoạn 2 (TĐ - PX - GĐ2)
1 | Vỏ tủ sơn tĩnh điện dày 1,5mm loại cánh đứng; KT 2200x1200x400 (mm)
2 | MCCB 3P, 1200A | cái | 1
3 | MCCB 3P, 300A | cái | 1
4 | MCCB 3P, 175A | cái | 8
5 | MCCB 3P, 75A | cái | 1
6 | MCB 3P, 32A | cái | 2
7 | MCB 1P, 32A | cái | 4
8 | MCB 1P, 25A | cái | 4
9 | Đồng hồ đa năng đo điện áp, dòng điện, công suất | cái | 1
10 | Biến dòng 1500/5A | cái | 3
11 | Cầu chì + đèn báo pha | bộ | 1
12 | Thanh đồng Busbar 1500A, 200A | gói | 1
13 | Phụ kiện dây điện, Thanh cầu đấu tiếp địa, cấu đấu mát….. | gói | 1
14 | Vật tư phụ tủ điện ( máng cáp, ecu, blong……) | gói | 1
16 | Nhân công lắp đặt tủ và đấu dây vào ra tại công trình | gói | 1
II | Tủ điện khu vực kho - Giai đoạn 2 (TĐ - KHO - GĐ2)
1 | Vỏ tủ sơn tĩnh điện dày 1,5mm loại treo tường; KT 1200x600x300 (mm)
4 | MCCB 3P, 175A | cái | 2
5 | MCCB 3P, 100A | cái | 2
6 | MCB 3P, 32A | cái | 2
7 | MCB 1P, 32A | cái | 4
8 | MCB 1P, 25A | cái | 4
11 | Cầu chì + đèn báo pha | bộ | 1
12 | Thanh đồng Busbar | gói | 1
13 | Phụ kiện dây điện, Thanh cầu đấu tiếp địa, cấu đấu mát….. | gói | 1
14 | Vật tư phụ tủ điện ( máng cáp + đầu cos, ecu, blong……) | gói | 1
16 | Nhân công lắp đặt tủ và đấu dây vào ra tại công trình | gói | 1
III | Tủ điện khu Văn phòng - Giai đoạn 2 (TĐ - VP - GĐ2)
1 | Tủ điện âm tường loại 22 - 24 module | cái | 1
6 | MCB 3P, 50A | cái | 1
7 | MCB 1P, 32A | cái | 3
8 | MCB 1P, 25A | cái | 13
11 | Cầu chì + đèn báo pha | bộ | 1
12 | Thanh đồng Busbar | gói | 1
13 | Phụ kiện dây điện, Thanh cầu đấu tiếp địa, cấu đấu mát….. | gói | 1
14 | Vật tư phụ tủ điện ( máng cáp + đầu cos, ecu, blong……) | gói | 1
16 | Nhân công lắp đặt tủ và đấu dây vào ra tại công trình | gói | 1
IV | CÁP ĐIỆN VÀ MÁNG CÁP
1 | Cáp điện CU/XLPE/PVC 3x125 +1 x95mm2 (3 pha mỗi pha 4 sợi, trung tính 3 sợi, mỗi sợi dài 90m) | m | 30 | tủ tổng đến tủ điện kho
2 | Dây tiếp địa CU/PVC 1x70mm2 | m | 30
3 | Dây điện Cu/PVC 1X1,5mm2 - chiếu sáng | m | 1500
4 | Dây điện Cu/PVC 1X2,5mm2 - chiếu sáng, Ổ cắm | m | 2000
5 | Dây điện Cu/PVC 1X4mm2 - Ổ cắm khu kho | m | 3500
6 | Dây điện tiếp địa Cu/PVC 1X2,5mm2 - cho Ổ cắm | m | 1750
7 | Máng cáp mạ kẽm W200+H100mm | m | 244
8 | Máng cáp mạ kẽm W100+H100mm | m | 100
9 | Phụ kiện Tê, cút, chếch, nối….máng cáp | gói | 1
10 | Ống cứng PVC D32 | m | 300
11 | Ống cứng PVCD25 | m | 1000
12 | Ống cứng PVC D20 | m | 2500
13 | Ống mềm PVC D32 | m | 50
14 | Ống mềm PVC D25 | m | 100
15 | Ống mềm PVC D20 | m | 200
16 | Phụ kiện cho ống : kẹp, măng sông, tê, cút, nối, Jaco… | gói | 1
17 | Hộp nối dây box | cái | 100
18 | Giá đỡ máng cáp | bộ | 350
19 | Vật tư phụ | gói | 1
V | HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG + Ổ CẮM
1 | Đèn led Highbay 120W | cái | 50 | Model: HB02 430/120W hoặc tương đương
2 | Công tắc 1 chiều | cái | 14
3 | Công tắc 2 chiều | cái | 8
4 | Ổ cắm đôi 3 chấu + đế nổi gắn tường | cái | 60
5 | Giá đỡ treo đèn Highbay | bộ | 50
6 | Vật tư phụ | gói | 1
C | HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
1 | Kim thu sét tiền đạo, R=100m | kim | 1
2 | Trụ đỡ kim thu sét 5m bằng Inox 304 cao 5m | trụ | 1
3 | Dây thoát sét bằng đồng M70 | m | 80
4 | Băng đồng 25x3 | m | 30
5 | Cọc tiếp địa D16, L2,4m | cái | 6
6 | Hộp kiểm tra tiếp địa | hộp | 1
7 | Phụ kiện cho cáp | gói | 1
8 | Ống PVC cứng D32 luồn ống đi nổi | m | 80
9 | Phụ kiện cho ống luồn dây | gói | 1
10 | Mối hàn hóa nhiệt | mối | 6
11 | Hóa chất giảm điện trở cách nhiệt GEM | bao | 6
12 | Đào đất và hoàn trả mặt bằng | gói | 1
13 | Phí kiểm tra và chạy thử và kiểm định | gói | 1
14 | Vật tư phụ | gói | 1

## PL2. Camera
BIỂU KHỐI LƯỢNG
Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2
Hạng mục: Hệ thống Camera giám sát
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
A | HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT
1 | Tủ Rack 19'' 20U-D1000 | chiếc | 1 | - Đặt tại phòng tủ rack khu VP
2 | Bộ Lưu Điện UPS Online có gắn rack, công suất: 1000VA ~900W | chiếc | 1 | - Tham khảo các hãng: SANTAK, APC, đồng bộ thiết bị Hội sở
3 | Firewall FortiGate FG-100F | chiếc | 2 | - Yêu cầu đồng bộ với Hội sở đảm bảo tính tương thích
4 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh | chiếc | 1 | - Các hãng nên tham khảo: Hikvision, KBvision, đồng bộ thiết bị Hội sở
5 | Hard Disk Drive 10TB | chiếc | 4 | - Ổ cứng lưu trữ dữ liệu camera
6 | Camera IP 8MP, dạng thân, nguồn PoE 802.af, chuẩn IP67 | chiếc | 24 | - Giám sát trong và ngoài phân xưởng - Các hãng nên tham khảo: Hikvision, KBvision, đồng bộ thiết bị Hội sở
8 | Camera IP 4MP dạng dome, nguồn PoE 802.af, chuẩn IP67 | chiếc | 5 | - Giám sát khu văn phòng - Các hãng nên tham khảo: Hikvision, KBvision, đồng bộ thiết bị Hội sở
9 | Switch Full PoE, 48port: - 48port x 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget - 4 x 10 Gigabit SFP+ - Rack-mountable - Support VLAN | chiếc | 1 | - Switch chạy HA cấp nguồn poe cho wifi, camera - Các hãng nên tham khảo: Cisco, Aruba, đồng bộ thiết bị Hội sở
10 | WiFi UniFi UAP-AC-Pro | chiếc | 8 | - Yêu cầu đồng bộ với Hội sở đảm bảo tính tương thích
11 | Cáp mạng AMP Commscope CAT6 305m/thùng | thùng | 5 | Dây mạng đến wifi và camera
12 | Ống luồn dây D20 | m | 1500
13 | Phụ kiện cho ống | gói | 1
14 | Hộp đấu nối 100x100 | hộp | 32 | Mỗi Camera 1 hộp
15 | Ổ cắm mạng gắn tường | cái | 16
16 | Vật tư phụ thi công (dây quang, phích cắm điện, ổ cắm điện, ốc vít, băng dính điện,...) | gói | 1 | Vật tư thi công lắp đặt mạng
17 | Thi công triển khai cấu hình, lắp đặt: - Lắp đặt thiết bị và cấu hình hệ thống mạng - Kéo dây và lắp đặt wifi, camera | điểm | 40 | Phần kéo dây quang từ PX mới --> PX cũ, khu VP, khu Bảo vệ và kéo dây nhà cung cấp mạng về khu PX CĐT thực hiện

## PL3. Cấp thoát nước
BIỂU KHỐI LƯỢNG
Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2
Hạng mục: Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà
Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
A | Hệ thống cấp nước ngoài nhà
1 | Ống lạnh PPR D25 PN10 cấp nước khu văn phòng | m | 40
2 | Ống lạnh PPR D20 PN10 cấp nước khu văn phòng | m | 60
3 | Ống lạnh PPR D25 PN10 cấp nước khu tiệt trùng | m | 150
4 | Ống lạnh PPR D50 PN10 cấp từ bồn nước mái xuống | m | 5
5 | Rắc co PPR D25 | cái | 2
6 | Nối thẳng PPR D25 | cái | 25
7 | Nối thẳng PPR D20 | cái | 10
8 | Co PPR D25 | cái | 5
9 | Co PPR D20 | cái | 10
10 | T PPR D25 | cái | 5
11 | T PPR D20 | cái | 10
12 | Co, nối ren trong PPR D20 đầu chờ kết nối thiết bị WC | cái | 20
13 | Van cổng PPR D25 | cái | 3
14 | Van cổng PPR D20 | cái | 2
15 | Van cổng PPR D50 | cái | 1
16 | Bồn nước Inox 2500L - bồn ngang | cái | 1
17 | Phao cơ D32 | cái | 1
18 | Nối thẳng ren ngoài PPR D50 | cái | 1
19 | T PPR D50 | cái | 1
20 | Rắc co PPR D50 | cái
21 | Đào, đấu nối ống với các hố ga chỉ định, hoàn trả đầm chặt đến đáy lớp base hiện hữu | vị trí | 1
22 | Nhân công và vật tư phụ lắp đặt | gói | 1
B | Hệ thống thoát nước ngoài nhà
1 | Ống PVC D400 4PN | m | 140
2 | Ống PVC D110 PN3 | m | 30
3 | Nối thẳng PVC D400 | cái | 25
4 | Nối thẳng PVC D110 | cái | 5
5 | Chếch PVC D110 | cái | 2
6 | Chếch PVC D400 | cái | 1
7 | T giảm PVC D400 - 125 | cái | 16
8 | Bồn tự hoại Septic 2000L | cái | 1
9 | Đào, đấu nối ống với các hố ga chỉ định, hoàn trả đầm chặt đến đáy lớp base hiện hữu | vị trí | 4
10 | Nhân công và vật tư phụ lắp đặt | gói | 1
C | Hệ thống thoát nước khu WC văn phòng
1 | Ống PVC D110 - C2 (thoát xí, hút mùi) | m | 30
2 | Ống PVC D90 - C2 (trục thoát sàn WC) | m | 30
3 | Ống PVC D75 - C2 (thoát sàn WC) | m | 12
4 | Ống PVC D60 - C2 (thoát tiểu nam WC) | m | 8
5 | Ống PVC D42 - C2 (thoát bồn rửa tay) | m | 8
6 | Tê cong, , Tê giảm PVC D110 | cái | 10
7 | Tê cong, , Tê giảm PVC D90 | cái | 10
8 | Tê cong, , Tê giảm PVC D75 | cái | 6
9 | Tê cong, , Tê giảm PVC D60 | cái | 6
10 | Chếch PVC D110 | cái | 8
11 | Chếch PVC D75 | cái | 10
12 | Chếch PVC D60 | cái | 8
13 | Chếch PVC D42 | cái | 16
14 | Thỏ D75 - cho thoát sàn | cái | 4
15 | Bịt thông tắc D110 | cái | 4
16 | Bịt thông tắc D90 | cái | 4
17 | Bịt thông tắc D75 | cái | 4
18 | Bạc, Côn thu Thu 90/75/60 | cái | 16
18 | Bạc, Côn thu Thu 75/60/42 | cái | 16
20 | Đào, đấu nối ống với các hố ga chỉ định, hoàn trả đầm chặt đến đáy lớp base hiện hữu | vị trí | 2
21 | Nhân công và vật tư phụ lắp đặt | gói | 1

## PL4. Chữa cháy
BIỂU KHỐI LƯỢNG
Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2
Hạng mục: Hệ thống chữa cháy
Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
I | Ngoài nhà
1 | Trụ chữa cháy ngoài nhà loại 3 cửa | cái | 2
2 | Hộp chữa cháy ngoài nhà 800x500x180mm dày 1.2mm | hộp | 2
3 | Cuộn vòi D65-20m-16bar (kèm khớp nối) | cái | 4
4 | Lăng phun DN65 | cái | 4
5 | Họng tiếp nước loại 4 cửa DN65 | cái | 1
6 | Hộp đựng dụng cụ phá dỡ thô sơ.Bao gồm: 01 rừu, 01 búa tạ, 01 xà beng, 01 kìm cộng lực, KT: 1400x800x180mm dày 1.2mm | hộp | 1 | Đã bao gồm bộ dụng cụ phá dỡ
7 | Ống thép mạ kẽm D200x5.56mm | m | 192
8 | Ống thép mạ kẽm D200x5.56mm | m | 300 | Kết nối từ nhà xưởng về trạm bơm hiện trạng
9 | Phụ kiện ống thép | gói | 1
10 | Sơn ống thép 2 lớp | gói | 1
11 | Quét bitum, cuốn băng keo cho ống ngoài nhà | gói | 1
12 | Đào và lấp đất | m3 | 210
II | Trong nhà
1 | Tủ chữa cháy trong nhà 600x500x180mm | hộp | 9
2 | Vòi chữa cháy L=20m, DN65, 16par | cái | 9
3 | Lăng phun chữa cháy D65 | cái | 9
4 | Van góc DN65 | cái | 9
5 | Bình chữa cháy ABC 8kg | bình | 54
6 | Kệ 3 kích thước 300x600x200x0.6mm | cái | 18
7 | Ống thép mạ kẽm DN150, t=5.56 mm | m | 216
8 | Ống thép mạ kẽm DN65, t=2.9 mm | m | 138
9 | Ống thép mạ kẽm DN50, t=2.6 mm | m | 162
10 | Ống thép mạ kẽm DN42, t=2.5 mm | m | 312
11 | Ống thép mạ kẽm DN32, t=2.3 mm | m | 318
12 | Ống thép mạ kẽm DN25, t=2.3 mm | m | 336
13 | Ống thép mạ kẽm DN20, t=2.3 mm | m | 696
14 | Phụ kiện ống thép + Sơn ống thép 2 lớp | gói | 1
15 | Giá đỡ ống thép | gói | 1
16 | Đầu phun Sprinkler D20, K=11.2, 68 độ C, quay lên | cái | 409
17 | Đầu phun Sprinkler D20, K=11.2, 68 độ C, quay xuống | cái | 138
18 | Ống nối mềm đầu phun dài 1m | cái | 138
19 | Van cổng tín hiệu điện DN150 | cái | 2
20 | Van báo động D150 | cái | 1
21 | Đồng hồ đo áp lực 15kg kèm van khóa D15, xiphong | cái | 1
22 | Công tắc dòng chảy D150 | cái | 1
23 | Van xả khí tự động DN25+ van khóa D25 | cái | 2
24 | Nội quy , tiêu lệnh | cái | 9
25 | Vật tư phụ (que hàn đá cắt, keo,băng dính, sâu vít, cầu đấu ) | gói | 1
26 | Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống | gói | 1

## PL5. Báo cháy
BIỂU KHỐI LƯỢNG
Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2
Hạng mục: Hệ thống báo cháy
Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
1 | Trung tâm báo cháy 10 kênh | tủ | 1
2 | Bộ nguồn dự phòng | bộ | 1
3 | Tiếp địa cho tủ trung tâm | gói | 1
4 | Tủ đấu nối trung gian | tủ | 1
5 | Đầu báo khói | cái | 78
6 | Đèn chỉ thị | cái | 24
7 | Nút ấn báo cháy | cái | 9
8 | Đèn báo cháy 24V | cái | 9
9 | Chuông báo cháy 24V | cái | 9
10 | Vỏ tổ hợp báo cháy nổi | cái | 9
11 | Dây nguồn chống cháy 2x1.5mm2 | m | 300
12 | Dây điện điều khiển chống cháy chống nhiễu 2x1.0mm2 | m | 872
13 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 2x1.0mm2 | m | 1110
14 | Ống PVC D16 | m | 1428
15 | Ống HDPE 40/30 | m | 30
16 | Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống | gói | 1
17 | Vật tư phụ (băng dính, sâu vít, cầu đấu) | gói | 1

## PL6. Đèn thoát nạn
BIỂU KHỐI LƯỢNG
Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2
Hạng mục: Hệ thống đèn thoát nạn
Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
HỆ THỐNG ĐÈN THOÁT NẠN
1 | Đèn exit chiếu sáng thoát hiểm | cái | 8
2 | Đèn chiếu sáng sự cố | cái | 13
3 | Ổ cắm đơn cho đèn sự cố | cái | 13
4 | Dây nguồn chống cháy 2x1,5mm2 | m | 385
5 | Lắp đặt ống pvc chống cháy D16 | m | 385
6 | Bảng chỉ dẫn thoát nạn | bộ | 3
7 | Vật tư phụ (băng dính, sâu vít, cầu đấu ) | gói | 1
8 | Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống | gói | 1

## PL7. Hút khói
BIỂU KHỐI LƯỢNG
Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2
Hạng mục: Hệ thống hút khói
Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
HỆ THỐNG HÚT KHÓI
1 | Quạt hút khói ly tâm 35.000 m3/h , H=600 Pa | cái | 3
2 | Lò xo giảm chấn | cái | 12
3 | Tủ điều khiển quạt hút khói | tủ | 1
4 | Cửa gió SEG 1000x500 | cái | 6
5 | Louver 3600x1000 | cái | 3
6 | Van MFD 3600x1000 | cái | 3
7 | Ống gió hút khói 1000x600 EI45 | m2 | 305 | Cấu tạo gồm: Lớp tôn mạ kẽm + lớp tấm thạch cao chống cháy dày 9.5mm
8 | Ống gió hút khói 700x500 EI45 | m2 | 104 | Cấu tạo gồm: Lớp tôn mạ kẽm + lớp tấm thạch cao chống cháy dày 9.5mm
9 | Phụ kiện ống gió | gói | 1
10 | Giá đỡ ống gió | gói | 1
11 | Cổ bạt D800, L=200mm | cái | 3
12 | Chụp che mưa kèm lưới chắn côn trùng D1000 | cái | 3
13 | Cáp chống cháy Cu/XLPE/FR-PVC 3Cx10+1Cx6 mm2 | m | 218
14 | Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống | gói | 1
15 | Vật tư phụ (băng dính, sâu vít, cầu đấu ) | gói | 1

## PL8. Bơm chữa cháy&Bể nước
BIỂU KHỐI LƯỢNG
Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2
Hạng mục: Hệ thống bơm cấp nước chữa cháy và bể ngầm PCCC
Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
A | HỆ THỐNG BƠM CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY
1 | Máy bơm chữa cháy động cơ điện, H=75m; Q=136m3/h | máy | 1
2 | Máy bơm chữa cháy động cơ điezen, H=75m; Q=136m3/h | máy | 1
3 | Máy bơm bù áp, H=80m; Q=2.8m3/h | máy | 1
4 | Tủ điện điều khiển máy bơm tự động | Tủ | 1
5 | Bình áp lực 200l | cái | 1
6 | Công tắc áp lực kèm van khoá DN15 | cái | 3
7 | Đồng hồ đo áp suất kèm van bi DN15 | cái | 3
8 | Dây nguồn chống cháy 3x6+1x4 | m | 40
9 | Cáp nguồn chống cháy 3x50+1x35 | m | 60
10 | Van cổng DN250 | cái | 1
11 | Van cổng DN200 | cái | 2
12 | Van cổng DN50 | cái | 2
13 | Van một chiều DN200 | cái | 2
14 | Van một chiều DN50 | cái | 1
15 | Khớp nối mềm DN250 | cái | 4
16 | Khớp nối mềm DN50 | cái | 2
17 | Y-lọc DN250 | cái | 2
18 | Y-lọc DN50 | cái | 1
19 | Rọ hút DN250 | cái | 2
20 | Rọ hút DN50 | cái | 1
21 | Ống thép mạ kẽm D250x4.78mm | m | 18
22 | Ống thép mạ kẽm D200x5.56mm | m | 6
23 | Ống thép mạ kẽm D100x3.2mm | m | 6
24 | Ống thép mạ kẽm D50x2.6mm | m | 24
25 | Phụ kiện ống thép | gói | 1
26 | Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống | gói | 1
27 | Vật tư phụ | gói | 1
B | BỂ NGẦM PCCC DUNG TÍCH 270M3
1 | Bể nước PCCC dung tích 270m3 | bể | 1 | - Dung tích 270m3, bể nửa nổi nửa chìm (cos mặt bể +1m so với sân đường hiện trạng - Kích thước trên mặt bằng: 12mx8,5m - Kết cấu BTCT chia 2 ngăn, đáy và thân bể dày 300, nắp bể dày 150 - Bản vẽ chi tiết kèm theo